Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«київський політехнічний інститут»

технологія виробництва електричної енергії

Дослідження роботи паротурбінної установки

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи

Київ 2010

Дослідження роботи паротурбінної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  для студентів за напрямками підготовки «Електротехніка та електротехнології» та «Теплоенергетика»

/ Укл. В.В.Дубровська, В.І. Шкляр, В.В. Задвернюк. - К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 24 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ „КПІ”

(Протокол №     від                 )

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я

Дослідження роботи паротурбінної установки

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи

з дисципліни

«Технологія виробництва електричної енергії»

для студентів за напрямками підготовки

«Електротехніка та електротехнології» та «Теплоенергетика»

Укладачі:  Дубровська Вікторія Василівна, к.т.н, доцент,

Шкляр Віктор Іванович, к.т.н, доцент,

Задвернюк Володимир Володимирович, асистент

ВСТУП

Енергетична галузь України є складним та розгалуженим технологічним комплексом, який є основою функціонування всього виробництва та забезпечення життєдіяльності населення країни.

Сучасна промислова енергетика базується на використанні парових теплосилових установок (ПСУ). Джерелом енергії в таких установках є теплова енергія продуктів згоряння органічного палива (вугілля, мазут та природний газ) або енергія ядерних перетворень важких елементів.

1 Мета та основні завдання роботи

Мета лабораторної роботи - поглибити теоретичні знання студентів з курсу «Технологія виробництва електроенергії» при вивченні розділів «Паротурбінні установки» і «Теплові електричні станції»; ознайомитись з принциповою тепловою схемою ТЕЦ-5 і її основним обладнанням, режимами роботи, контрольно-вимірювальними приладами щитів керування котельного агрегату та турбіни. За показами цих приладів визначити основні параметри водяної пари в характерних точках  і здійснити розрахунок енергетичних та техніко-економічних показників роботи ТЕЦ.

2 Місце та об`єкт ДОСЛІДЖЕННЯ

Місцем і об'єктом вивчення є Київська ТЕЦ-5, яка є найбільшою теплоелектроцентраллю України та знаходиться у південній частині міста Києва на правому березі Дніпра. Вона призначена для централізованого теплового забезпечення промислових підприємств, житлових і адміністративних будівель столиці України з одночасним постачанням електроенергії в електричні мережі енергосистеми АК "Київенерго".

Рис. 1 Загальний вигляд ТЕЦ - 5.

Встановлена електрична потужність ТЕЦ становить 700/800 МВт, а теплова - 1874 Гкал/год, у тому числі теплова потужність регулюючих відборів турбін – 974 Гкал/год, водогрійних котлів – 900 Гкал/год. На електростанції змонтовані чотири енергоблоки. На першій черзі ТЕЦ встановлено два турбогенератори Т-100/120-130 потужністю по 100 МВт кожен і два барабанних парових котла ТГМ-96А паропродуктивністю по 480 т/год. Друга черга станції складається з двох теплофікаційних турбогенераторів Т-250/300-240 потужністю 250/300 МВт і двох прямоточних парових котлів на надкритичні параметри пари з проміжним перегрівом, продуктивністю по 1000 т/год. Електрична енергія виробляється генераторами          ТВФ-120-2 потужністю 120 МВт і ТВВ-320-2 потужністю 320 МВт. Видача електричної потужності в енергосистему здійснюється на напругах     10, 35, 110, 330 кВ.

Енергоблоки № 1 та № 2 підключені кожен через два триобмоткові трансформатори 110/35/10 кВ потужністю по 63 МВА до ВРП 110 та        35 кВ. Енергоблоки № 3 та № 4 через блочні трансформатори 400 МВА, підключені до ВРП 110 та 330 кВ, трансформатори 330/110/35 кВ потужністю 200 МВА кожний. Від ВРП 330 кВ відходять лінії ПС Бровари та     ПС Ново–Київська. Від ВРП 110 кВ відходять чотири лінії для зв'язку з системою  (ПС Харківська, ПС Лугова, ПС Дніпровська, ПС Ново-Київська) та чотири тупикові лінії (по дві лінії на ПС Солом'янська та ПС Бастіонна).

Приєднана теплова потужність споживачів дорівнює 2013,75 Гкал/год. Теплове навантаження становить 2186,7 МВт.

Всі технологічні процеси автоматизовані, передбачені системи аварійної сигналізації, технологічне блокування і захист.

Головне паливо для ТЕЦ - природний газ, що надходить з газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ з тиском 6-1,2 МПа. Зниження тиску газу до      0,8-0,13 МПа здійснюється в газорозподільному пункті. Як резервне паливо для енергетичних парових та пікових водогрійних котлів використовують паливний мазут, що поставляється в цистернах і зберігається в спеціальних резервуарах ємністю по 10 тис.м3. Мазутне господарство винесене на окрему ділянку розташовану на правому березі р. Либідь на відстані близько  600 м від промислового майданчика.

На ТЕЦ є чотири теплофікаційні установки ( на кожному блоці по одній), призначені для підігріву мережевої води парою з відборів турбін і подачі її до теплових споживачів міста.

Кількість теплової енергії регламентується основним документом - диспетчерським графіком. Диспетчерський графік розробляється для  забезпечення надійного і безперебійного теплопостачання споживачів при раціональному використанні енергоресурсів шляхом економічного завантаження теплофікаційного обладнання ТЕЦ.

Добовий графік розробляється оперативно-диспетчерською службою (ОДС) підприємств теплових мереж (ПТМ).

При малих навантаженнях турбін або великому тепловому навантаженні тепломережі, додаткове нагрівання мережевої води проводиться в трьох пікових водогрійних котлах ПТВМ-180 і двох - КВГМ-180 з тепловим навантаженням 180 Гкал/год кожний. Теплофікаційні установки блоків 100 МВт і 250/300 МВт в основному аналогічні між собою і відрізняються потужністю з урахуванням теплової потужності турбін Т-100-130 і Т-250/300-240.

До ТЕЦ підключені 6 теплових магістралей. З метою більш економічного розподілу теплового навантаження між блоками, магістральні трубопроводи тепломережі мають поперечні зв’язки, розташовані в головному корпусі.

На виході мережевих трубопроводів з ПТВМ і КВГМ встановлені два змішуючі колектори, які призначені для вирівнювання температур по магістралям при різних температурах на виході з теплофікаційних установок блоків № 1,2,3,4. Границею теплофікаційного обладнання електростанції є огорожа її території.

Для захисту повітряного і водного басейнів на ТЕЦ змонтовані потужні комплекси газоочищення і установки для очищення забрудненої води.

Вiдхiднi гази котлів відводяться в атмосферне повітря двома димовими трубами - джерелами викидів № 1 та № 2, висотою 180 м (діаметр гирла - 7,2 м). До димової труби  № 1 під’єднанні два котлоагрегати типу     ТГМ-96А і три водогрійні котли типу ПТВМ-180. Футеровка стовбура труби виконана з кислототривкої цегли на діабазовій замазці. У зв’язку з тим, що димарі є аеродромною перепоною на лінії аерофлоту, на них виконане захисне димове маркування і нічна світлова огорожа.

Технічне водопостачання ТЕЦ виконано за прямоточною схемою. Джерело отримання води - дніпровська вода, що пройшла відповідну обробку в системі хімводоочищення.

Об'єктом вивчення є блок з теплофікаційною паровою турбіною          Т-100/120-130 УТМЗ.

3 Технічна характеристика і принципова теплова схема блоку з теплофікаційною паровою турбінною Т-100/120-130

Турбіна Т-100/120-130 виготовлена Уральським турбомоторним заводом (ПОТМЗ) і працює у блоці з котлом типу ТГМ-96А Таганрозького заводу «Красный котельщик» та генератором типу ТВФ-120-2. Теплова схема блоку наведена на рис.2.

Номінальним режимом роботи блоку є режим при номінальних значеннях електричного і теплового навантаження, номінальних параметрах гострої пари, номінальній розрахунковій температурі циркуляційної охолоджуючої води +20 °С і включеною системою регенерації.

Максимальне електричне навантаження турбоагрегату досягається при роботі в теплофікаційному режимі з тепловим навантаженням           27-68 МВт.

При збільшенні теплового навантаження електрична потужність турбоагрегату знижується, а при відсутності теплового навантаження електричне навантаження турбіни вище 105 МВт не дозволяється.

Рис.2. Принципова теплова схема блоку з теплофікаційною турбінною  Т-100/120-130

ПП – пароперегрівач; ПК – паровий котел; ВЕ – водяний економайзер; ПГ – парогенератор; ЦВТ- циліндр високого тиску; ЦСТ- циліндр середнього тиску; ЦНТ- циліндр низького тиску; ЕГ – електрогенератор; К - конденсатор; ПНТ- підігрівачі низького тиску; Д - деаератор; ПВТ- підігрівачі високого тиску; МП –мережеві підігрівачі; С – споживач; ЖН – живильний насос; МН – мережевий насос; КН – конденсатний насос.

###### Таблиця 1 Основні технічні характеристики котла ТГМ-96А

| № | Характеристика | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропродуктивність | т/год | 480 |
| 2 | Тиск перегрітої пари | кгс/см2 | 140 |
| 3 | Температура перегрітої пари | (С | 560 |
| 4 | Тиск в барабані | кгс/см2 | 155 |
| 5 | Температура живильної води | (С | 230 |
| 6 | Об’єм топкової камери | м3 | 1644 |
| 7 | Вид палива |  | Газ | Мазут |
| 8 | Температура холодного повітря | (С | 30 | 70 |
| 9 | Температура гарячого повітря | (С | 270 | 292 |
| 10 | Температура газів за конвективним пароперегрівачем | (С | 748 | 814 |
| 11 | Температура газів за водяним економайзером | (С | 319 | 337 |
| 12 | Температура відхідних газів | (С | 130 | 150 |
| 13 | Втрати теплоти з відхідними газами | % | 5,27 | 6,38 |
| 14 | Втрата теплоти з хімічним недопалом | % | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Втрата теплоти з механічним недопалом | % | 0 | 0 |
| 16 | Втрата теплоти в оточуюче середовище | % | 0,39 | 0,39 |
| 17 | Коефіцієнт корисної дії | % | 92,84 | 91,73 |
| 18 | Нижча теплотворна здатність палива | ккал/м3, ккал/кг | 8620 | 9330 |

Паровий барабанний котел типу ТГМ-96А, з природною циркуляцією призначений для отримання пари високого тиску при спалюванні природного газу або мазуту. Основні технічні данні котла наведено в табл. 1

Котлоагрегат має П - подібне компонування і складається з топкової камери, яка є висхідним газоходом, і опускної конвективної шахти, яка розділена на два газоходи. Каркас котла складається з сталевих колон, зв’язаних розкосами і балками, і слугує для сприйняття навантажень від ваги елементів котла. Обмурівка на котлі прийнята в основному щитова багатошарова з зовнішньою металевою обшивкою.

Топкова камера має призматичну форму з розмірами в плані 6080(14700 мм між осями труб та екранована випарними трубами і трубами радіаційного пароперегрівача.

Барабан котла виготовлений з листової сталі внутрішній діаметр дорівнює 1700 мм, товщина стінки 115 мм, довжина циліндричної частини    17700 мм.

На фронтальній стіні топкової камери встановлені у 3 яруси 18 газомазутних пальників. Шість нижніх пальників являються розпалювальними.

Для покращення перемішування повітря з паливом пальники мають направляючі апарати, проходячи через які повітря отримує закрутку. Вздовж осі пальника, у внутрішній трубі, розташований мазутний пальник механічного розпилювання.

Зовнішня труба має циліндричну насадку з трьома видами отворів діаметром 1,0 мм (50 шт.). Газ подається по кільцевому каналу, який утворений  концентричними трубами і виходить через отвори перпендикулярно повітряному  потоку.

Продуктивність кожного пальника по газу складає 2000 м3/год, по мазуту 1,7-2,0 т/год. Швидкість суміші в перетиску амбразури при роботі на газі дорівнює 33,5 м/с, а на мазуті 34,8 м/с. Швидкість витікання газу із отворів 140 м/с.

Характеристики палива:

- природний газ: CH4 =  92,8 %, C2H6 = 3,9 %, C3H8 = 1 %, C4H10  = 0,4 %, C5H12  - 0,3 %, N2 = 1,5 %, CO2 = 0,1 %;  QРН = 33200 кДж/кг, густина при 00С и 101,3 кПа - 0,781кг/м3;

- мазут : S = 2,11 %, A = 0,038 %, W = 0,052 %, C = 86,6 %, H = 10,2 %,          O = 0,21 %, H = 0,79 %, QРН = 40000 кДж/кг, відносна густина (420 = 0,941.

За характером сприймання теплоти пароперегрівач котла радіаційно-конвективний. Він складається з радіаційної, напіврадіаційної і конвективної частин.

Радіаційна частина складається з:

- настінних фронтових панелей радіаційного пароперегрівача;

- передньої частини труб стельового пароперегрівача.

Напіврадіаційна частина:

- два ряди ширм, розміщених у верхній частині топки і поворотній камері;

- інша частина труб стельового  пароперегрівача;

- труби стельово-настінного пароперегрівача.

Конвективна частина складається з горизонтальних витків конвективного пароперегрівача, який розташований в опускному газоході.

Водяний економайзер котла складається  з трьох частин: підвісні труби; настінні панелі;  конвективний економайзер.

Рух води і димових газів протиточний. При роботі на газі економайзер має 15 % кипіння.

У верхній частині топки і поворотній камері розміщені стельовий і ширмовий пароперегрівачі. Задня частина стелі і задня стінка поворотної камери займає стельово-настінний  пароперегрівач. Бічні стінки і скат поворотної камери екрановані трубами настінного водяного економайзера. В опускному газоході, розділеному на дві частини, розташовані послідовно по ходу газів конвективний пароперегрівач і конвективний економайзер.

Регулювання температури пари за котлом здійснюється зміною співвідношення палива і води і підрегулюванням за допомогою двох упорскувань: перше упорскування здійснюється між стельовим і ширмовим пароперегрівачами (ПП); друге упорскування - у розсічку конвективного ПП.

Для підігріву повітря, яке поступає в пальникові пристрої котла, за рахунок використання теплоти відхідних газів встановлені три регенеративні повітронагрівачі (РПН) типу РВВ-54, які являють собою протитокові теплообмінні апарати і розміщені поза приміщенням котельної.

Процес теплообміну в РПН здійснюється чергуванням нагрівання пакетів металевої набивки розташованої у роторі, що обертається. Теплота акумулюється в металевих листах набивки під час перебування її в топці гарячих відхідних газів, а потім передається потоку холодного повітря, який їх змиває в результаті чого і відбувається його нагрівання.

Котлоагрегат обладнаний двома двошвидкісними центробіжними вентиляторами типу ВДН-26-2 для подачі повітря в топку котлоагрегату та двома двошвидкісними димососами типу ДН 26 х 2А для відсмоктування димових газів з котла, які встановлені на відкритому майданчику поза приміщенням котельного цеху.

Живильна установка призначена для надійного постачання  котлів типу ТГМ-96А живильною водою при всіх режимах роботи і складається з трьох насосів типу ПЭ580-185-2, два з яких є робочими, а один – резервним, при роботі блоків на номінальному навантаженні. Забір живильної води насосами здійснюється безпосередньо з деаераторів 6 кгс/см2.

Живильний насос ПЭ-580-185 центробіжний, горизонтальний, двокорпусний (внутрішній корпус секційного типу), десятиступеневий з одностороннім розташуванням  робочих колес і підшипниками ковзання.

Для підтримки необхідної якості котлової води передбачена установка розширювачів безперервної і періодичної продувки (випуск частини котлової води з підвищеним  солевмістом і  заміна її живильною водою з меншим солевмістом) і установка фосфатування котлової води. Фосфати насосами-дозаторами вводяться через роздавальний колектор, за рахунок введення фосфатів шлам виводиться з котла періодичною продувкою.

Робота котла на мазуті має свої особливості. Температура мазуту перед форсунками повинна підтримуватись з урахуванням забезпечення в’язкості мазуту не вище 2,5 0УВ ( умовна в’язкість). Для мазуту марки 100 цій в’язкості відповідає температура підігріву мазуту 125°С. При спалюванні мазуту інших марок для досягнення в’язкості 2,5 УВ температуру підігріву встановлюють у відповідності з номограмою ВТІ.

Тиск мазуту перед котлом при розпалюванні повинен підтримуватись не нижче 20 кгс/см2. Не дозволяється падіння тиску і температури підігріву мазуту нижче заданих величин для його задовільного розпилювання і спалювання, бо це може привести до сажоутворення і небезпечним відкладенням сажі на конвективних поверхнях нагрівання з наступним її загорянням.

При спалюванні сірчистих і високозольних мазутів особлива увага повинна приділятися запобіганню забруднення, підтримці в чистоті поверхні нагрівання і зниженню інтенсивності сірчанокислої корозії.

Для цього необхідно:

а) температуру повітря, яке  поступає в РПН, підтримувати не нижче 70°С, підігріваючи повітря в калориферах;

б) підігрівати мазут,  який поступає до форсунок котла, до температури не нижче 125°С, в’язкість мазуту не більше 2,5 0УВ;

в) коефіцієнт надлишку повітря повинен підтримуватись згідно режимної карти;

г) регулярно проводити очищення конвективних поверхонь нагрівання і обмивання регенеративних повітропідігрівачів.

Для очищення конвективних поверхонь нагрівання передбачено дробоочищення, яке працює під тиском стисненого повітря рівного              0,75 кгс/см2, що подається від повітродувок, встановлених на блоках 3 та 4.

Турбіна призначена для комбінованого виробництва теплоти й електроенергії. Її технічні характеристики наведено в табл. 2 та табл. 3.

Турбіна Т-100-130 являє собою одновальний трициліндровий агрегат. Циліндр високого тиску виконаний протитоковим щодо циліндра середнього тиску і має двовінечну ступень швидкості і вісім ступенів тиску.

У циліндрі середнього тиску розташовано 14 ступенів тиску.

Таблиця 2. Технічні характеристики турбіни Т-100/120-130

| № | Характеристика | Позна-чення | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номінальна потужність |  | МВт | 105 |
| 2 | Максимальна потужність |  | МВт | 120 |
| 3 | Тиск гострої пари | p0 | МПа | 12,75 |
| 4 | Температура свіжої пари | t0 | °С | 555 |
| 5 | Тиск відпрацьованої пари | pк | МПа | 0,0034 |
| 6 | Витрата пари на турбіну в теплофікаційному режимі роботи |  | т/год | 445 |
| 7 | Витрата пари на турбіну в конденсаційному режимі роботи |  | т/год | 360 |
| 8 | Максимальний пропуск пари через ЦСТ |  | т/год | 433 |
| 9 | Максимальний пропуск пари через ЦНТ |  | т/год | 270 |
| 10 | Теплове опалювальне навантаження |  | Гкал/год (кДж/год) | 160 (6,704·108) |
| 11 | Тиск в опалювальних регульованих відборах |  |  |  |
|  | нижньому |  | МПа | 0,049…0,196 |
|  | верхньому |  | МПа | 0,059…0,245 |
| 12 | Кількість відборів на регенерацію | – | – | 7 |
| 13 | Максимально допустима витрата пари на конденсатор | DК | т/год | 270 |
| 14 | Витрата охолоджуючої води на конденсатор | GВ | м3/год | 16000 |
| 15 | Кількість циліндрів( відсіків) |  |  | 3 |
| 16 | Внутрішній відносний ККД по відсіках |  | % | 76 |
|  |  |  | % | 85 |
|  |  |  | % | 75...78 |
| 17 | Швидкість обертання, об / хв | n |  | 3300 |
| 18 | Температура живильної води | t ЖВ | °С | 230 |
| 19 | Температура прямої мережевої води | τ МВ 1 | °С | 125 |
| 20 | Температура зворотної мережевої води | τ МВ 2 | °С | 40...60 |

# Таблиця 3. – Місця відбору пари на ПНТ і ПВТ  турбіни Т-100/120-130 [4]

| № відбору | Споживач пари | Параметри пари в камері відбору | Витрата пари у відборі, D, т/год | № ступені, за якою здійснюється відбір пари |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютний тиск, р, МПа | Температура, t, °С |  |  |
| I | ПВТ-7 | pІ | 3,36 | tІ | 387 | DІ | 19,05+1,9 | 9 |
| II | ПВТ-6 | pІI | 2,175 | tІI | 338 | DІI | 25,4 | 11 |
| III | ПВТ-5 | pІII | 1,130 | tІII | 263 | DІII | 10,3 | 14 |
| II, III | Д-6 | pІI, pІII | 2,175 1,13 | tІI, tІII | 190 | DІI, DІII | 7,2 | 11, 14 |
| IV | ПНТ-4 | pІV | 0,542 | tІV | 130 | DІV | 10,6+5,75 | 17 |
| V | ПНТ-3 | pV | 0,278 |  |  | DV | 24,7 | 19 |
| VI | ПНТ-2 | pVI | 0,08 |  |  | DVI | 7,46 | 21 |
| VII | ПНТ-1 | pVII | 0,0204 |  |  | DVII | 0,6 | 23 |

Циліндр низького тиску виконаний двопотоковим, в кожному потоці розташовано по дві ступені. Перед входом в першу ступень кожного з потоків встановлені регулюючі поворотні діафрагми з загальним приводом від сервомотора ЦНТ (Рис.1).

Величини 1,9 и 5,75 кількість пари, яка поступає з ущільнювачів турбіни.

Процес розширення пари в турбіні в h-s діаграмі умовно показують прямими лініями по відсіках (циліндрах) турбіни. Внутрішній відносний ККД турбіни ηoi, або даного відсіку, оцінюється за даними досліджень турбін (табл. 2) або вибирається з довідкових даних [1].

На рис.3 зображено процес розширення пари в турбіні Т-100/120-130 в h-s діаграмі (втрати тиску в стопорних і регулювальних кранах не вказані).

Турбіна має 5 регенеративних нерегульованих і 2 регульованих відбори пари. Два опалювальні регульовані відбори - верхній і нижній забезпечують ступінчастий підігрів води у двох послідовно включених бойлерах. Тиск пари у відборах регулюється поворотною діафрагмою, розташованою після нижнього відбору.

Регенеративна установка призначена для підігріву основного конденсату і живильної води парою з проміжних відборів нерегульованих відборів турбіни. Інтервал підігріву живильної води - від температури конденсату в конденсаторі до температури живильної води. Розрахункова кінцева температура живильної води на виході з регенеративної установки при номінальній потужності турбіни дорівнює 230 0С.

Рис. 2. Побудова процесу розширення пари в турбіні в h-s діаграмі.

Регенеративна установка складається з:

1. Охолоджувачів основних ежекторів і ежектора ущільнень.

2. Сальникового підігрівача.

3. Чотирьох підігрівачів низького тиску (ПНТ).

4. Зливних насосів.

5. Трьох підігрівачів високого тиску (ПВТ).

6. Паропроводів відборів зі  зворотними клапанами.

Конденсат, який підводиться до регенеративної установки від  конденсатних насосів турбіни, послідовно проходить через охолоджувачі основних ежекторів і ежектора ущільнень, сальниковий підігрівач, ПНТ-1, ПНТ-2, ПНТ-3, ПНТ-4 і поступає в деаератор 6 ата. З деаератора 6 ата живильна вода прокачується живильним насосом через підігрівачі високого тиску: ПВТ-5, ПВТ-6,  ПВТ-7 і поступає в котел.

Конденсат гріючої пари підігрівачів високого тиску через регулятори рівня каскадно зливається з ПВТ-7 в ПВТ-6, з ПВТ-6 в ПВТ-5 і з ПВТ-5 відводиться в деаератор. При низьких навантаженнях схемою передбачене відведення конденсату в деаератор після ПВТ-6, а з ПВТ-5 в ПНТ-4.

Конденсат гріючої пари підігрівачів низького тиску відводиться наступним чином: з ПНТ-4 через регулятор рівня в ПНТ-3, з ПНТ-3 одним зливним насосом в лінію основного конденсату після ПНТ-3, з ПНТ-2 одним зливним насосом в лінію основного конденсату за ПНТ-2, з ПНТ-1 через регулятор рівня в конденсатор. Крім того, схемою передбачене відведення конденсату з ПНТ-4, ПНТ-3 і ПНТ-2 через регулятор рівня в конденсатор при низьких навантаженнях, або виході з ладу зливних насосів. На турбіні №2 виконана додатково  схема зливу дренажу з ПНТ-2 каскадно на ПНТ-1.

Підігрівачі представляють собою вертикальні  поверхневі теплообмінні апарати.

Сальниковий підігрівач призначений для відсмоктування і використання теплоти пари, яка поступає з кінцевих лабіринтових ущільнень турбіни і штоків клапанів.

Конденсаційна установка призначена для конденсації відпрацьованої в турбіні пари, створення і підтримання в конденсаторі необхідного вакууму і відкачування конденсату через систему регенерації в деаератор.

Конденсаційна установка складається з:

1. Конденсаторної групи (два конденсатори).

2. Конденсаційних насосів.

3. Основних ежекторів.

4. Пускового ежектора.

5. Ежектора ущільнень.

Відпрацьована в турбіні пара поступає у міжтрубний простір конденсатора, охолоджується циркуляційною водою. Конденсат відпрацьованої пари поступає в конденсатозбірник звідки конденсатними насосами через систему регенерації відкачується в деаератор.

Для початкового створення вакууму в конденсаторі при пуску турбіни і підтриманні його під час нормальної роботи, конденсаційна установка обладнана пусковим і основними ежекторами, які відсмоктують пароповітряну суміш з вакуумної системи турбоагрегату. Ежектор являє собою пароструменевий компресор триступеневого стиснення з проміжним охолодженням пароповітряної суміші.

Деаераційні установки на енергоблоках 100 МВт складаються з        деаераційної установки з двома деаераторами 6 кгс/см2, які запаралелені між собою по воді і парі, і деаераційної установки з одним деаератором атмосферного тиску (0,2 кгс/см2).

Деаераційна установка з деаератором 6 кгс/см2 призначена для:

а) видалення з живильної води корозійно - активних газів: кисню і    вільної вуглекислоти;

б) створення запасу води в акумуляторних баках, які забезпечують безперебійне живлення котлів на протязі 15-20 хв;

в) підігріву живильної води.

Деаераційна установка з деаератором 0,2 кгс/см2 призначена для:

а) видалення корозійно - активних газів (кисню і вільної вуглекислоти)

з хімічно знесоленої води (ХОВ) і дренажу баків;

б) підігріву ХОВ і дренажу баків;

в) поповнення втрат пари і конденсату в циклі при нормальній роботі і пусках блоків;

г) заповнення котлів деаерованою водою.

Деаераційна колонка складається з корпусу з шаром насадок, паровою коробкою та труби перегрітої пари. Шар насадок товщиною 500 мм розміщений в циліндричному каркасі, зверху і знизу закритого сіткою і решіткою.

Принцип роботи деаератора базується на законах розчинності газів в рідині: кількість розчиненого в рідині газу зменшується при підвищенні температури рідини і зниженні парціального тиску газу у просторі над рідиною. В процесі нагрівання  з води видаляються усі розчинені в ній гази. Живильна вода після деаератора повинна задовольняти вимогам правил технічної експлуатації.

Генератор типу ТВФ-120-2 виконаний з безпосереднім охолодженням обмотки ротора і непрямим охолодженням обмотки статора воднем.

Водень у корпусі генератора циркулює за допомогою вентиляторів, встановлених на валу ротора з обох сторін.

Теплота, яка виділяється генератором, відводиться шістьма горизонтальними газоохолоджувачами, встановленими всередині корпуса генератора вздовж осі машини.

Теплофікаційні установки ТЕЦ складаються з:

- Бойлерної установки.

- Мережевих і підкачувальних насосів.

- Установки підживлення тепломережі (одна - на блоках № 1,2; дві – на блоках № 3,4).

Бойлерна установка призначена для підігріву мережевої води парою з опалювальних відборів турбіни і відкачування дренажу гріючої пари відборів у трубопровід основного конденсату.

Бойлерна установка складається з двох сітьових підігрівачів та трьох конденсатних насосів.

Мережева вода послідовно підкачувальними насосами прокачується через два мережеві підігрівачі і підводиться до всмоктувального колектора мережевих насосів. Тиск у водяному просторі кожного підігрівача повинен бути не більше 8 кгс/см2 і не менше 2,0 кгс/см2 (мінімально-припустимий підпір на всмоктуванні мережевих насосів).

Гріюча пара поступає в мережеві підігрівачі № 1, 2 з нижнього і верхнього опалювальних відборів турбіни відповідно. Абсолютний тиск в кожному відборі, тобто в паровому просторі відповідного підігрівача регулюється в наступних межах: нижній опалювальний відбір 0,3-2,0 кгс/см2; верхній опалювальний відбір – 0,6-2,5 кгс/см2.

Конденсат гріючої пари відкачується з конденсатозбірників мережевих підігрівачів № 1,2 конденсатними насосами і подається в магістраль основного конденсату перед регенеративними підігрівачами ПНТ 1 та ПНТ 2 відповідно.

З двох конденсатних насосів, які обслуговують мережевий підігрівач  МП 1, зазвичай в роботі знаходиться один, а другий є резервним, постійно заповнений водою і готовий до пуску. При аварійному виході з ладу працюючого насосу вмикається резервний насос. Мережеві підігрівачі являють собою горизонтальні теплообмінники поверхневого типу. Гріюча пара поступає в підігрівач з відповідного опалювального відбору турбіни і, конденсуючись на трубному пучку, нагріває мережеву воду. Пароповітряна суміш відводиться з підігрівача через повітроохолоджувач. Утворений конденсат зливається в нижню частину корпуса, а звідти в деаераційний конденсатозбірник.

Установка підживлення тепломережі призначена для поповнення втрат в теплових мережах і підтримання заданого тиску у зворотних теплофікаційних магістралях та складається з вакуумно-деаераційної установки і підживлювальні насосів.

Вакуумно – деаераційна установка призначена  для видалення з підживлюючої води корозійноактивних газів (кисню і вуглекислого газу) і подачі її в тепломережу. Деаерація пом’ягшеної води здійснюється в вакуумному деаераторі. При цьому з води виділяються розчинені в ній гази (О2; СО2), які видаляються ежектором в атмосферу. З вакуумного деаератора вода зливається в бак підживлювальної води, звідки підживлювальними насосами подається в зворотну магістраль теплових мереж.

4 Техніка безпеки при перебуванні на ТЕЦ.

Під час перебування на станції треба дотримуватись правил техніки безпеки підприємства. Студенти повинні рухатись групою за керівником і виконувати вимоги та розпорядження відповідального працівника ТЕЦ. В разі виникнення нестандартної (аварійної) ситуації необхідно залишити приміщення у відповідності до плану евакуації.

До початку лабораторної роботи студенти зобов’язані підготувати протокол досліджень, а під час проведення лабораторної не відвертатися на інші справи.

Студентам забороняється:

- вставати на бар’єри площадок, запобіжні кожухи підшипників, муфт та інших деталей механізмів, що обертаються, а також на трубопроводи, конструкції і перекриття,  які не передбачені для проходу по ним і не мають спеціальних огорож;

- торкатися оголених кінців кабелю і електропроводів, механізмів, що обертаються і обладнання ( насосів, електродвигунів і т.п.);

- знаходитись без дозволу викладача поблизу фланцевих з’єднань і арматури трубопроводів, запобіжних клапанів і т.п.;

- ходити по слизьким поверхням, вкритим мастилом або водою, а також знаходитись в місцях, огороджених для ремонтних робіт;

- курити в цехах.

5 Методика проведення та обробки результатів

Підчас проведення лабораторної роботи вимірюються основні технічні характеристики роботи блоку штатними приладами, встановленими на місцевому і блочному щитах управління ПТУ. Отримані данні заносяться в табл. 4.

Розрахунки основних енергетичних показників блоку проводяться на основі експериментальних досліджень за відповідними формулами у наведеній нижче послідовності і заносяться до табл. 4.

Повна витрата теплоти на турбіну на виробництво теплоти й електричної енергії, кВт:

,					(1)

де В – загальна витрата палива на ТЕЦ, м3/с або кг/с; QНР - нижча теплота згоряння палива або умовного палива, що приймається рівним для мазуту 37291 кДж/кг і 33520 кДж/м3 для газу; (ПК -  ККД парового котла; D0 - витрата пари на турбіну, що визначається штатним приладом, кг/с; h0 - ентальпія пари перед турбіною, кДж/кг, що визначається з діаграми стану водяної пари за параметрами пари перед турбіною p0, t0; hЖВ - ентальпія живильної води на вході в ПК, кДж/кг, що визначається за таблицями термодинамічних властивостей води і водяної пари [2].

З рівняння (1) загальна витрата палива на ТЕЦ дорівнює:

.							(2)

Кількість теплоти, відпущеної тепловому споживачеві, кВт:

,  					(3)

де сРВ = 4,19 кДж / (кг К) - середня ізобарна теплоємність води;

GМВ - витрата мережевої води, кг/с, τМП1 τМП2 - температура прямої і зворотної мережевої води, ° С.

Якщо відомо , то з рівняння (3) можна визначити витрату мережевої води GМВ.

Витрата палива на відпуск теплоти з теплофікаційних відборів:

(4)

Питома витрата палива на відпуск теплоти, кг / ГДж:

(5)

Витрата теплоти на виробництво електроенергії, кВт:

(6)

Витрата палива на виробництво електроенергії, кг / с:

,							(7)

Питома витрата палива на виробництво електроенергії, кг / ГДж:

,							(8)

де NЕЛ - електрична потужність турбогенератора, кВт, визначена штатним приладом;

Питома витрата теплоти на виробництво електроенергії:

.								(9)

ККД паротурбінної установки з виробництва електроенергії

(10)

Питома витрата пари на виробництво електроенергії, кг / ГДж:

(11)

Питоме виробництво електроенергії на тепловому споживанні

,						(12)

де h/ВІД – ентальпія конденсату після мережевих підігрівачів, кДж/кг; η0ЕЛ – відносний електричний ККД турбогенератора:

η0ЕЛ = η0і ηМ. ηГ 							(13)

де η0і - внутрішній відносний ККД турбіни; ηГ - ККД електрогенератора, ηГ = 0,98 - 0,99; ηМ - механічний ККД, який враховує втрати на тертя в підшипниках та ін.:

| NЕЛ , МВт | 5-10 | 10-15 | 25-100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| η М | 0,97 – 0,98 | 0,98 – 0,985 | 0,985 – 0,99 | 0,99 – 0,995 |

Економія палива на ТЕЦ при комбінованому способі енерговиробництва у порівнянні з роздільною схемою енергопостачання, кг / рік:

,  					(14)

де bКЕС - питома витрата палива при роздільній схемі енергопостачання, що дорівнює 114 м3/ГДж; τ - час роботи турбоустановки за рік, що приймається рівним 25,2·106 с (7000 год/рік).

Таблиця 4.Зведена таблиця результатів дослідження та обробки даних

| Параметри | Позна- чення | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потужність турбоагрегату | NЕЛ | МВт | 65 |
| Тиск пари перед турбіною | р0 | МПа | 13,2 |
| Температура пари перед турбіною | t0 | °С | 553 |
| Тиск відпрацьованої пари | рК | МПа | 0,0049 |
| Витрата пари на турбіну | D0 | т/год | 280 |
| Температура живильної води | tЖВ | °С | 207 |
| Витрата мережевої води через бойлер | GМВ | т/год | 2500 |
| Температура прямої мережевої води | τМП1 | °С | 60 |
| Температура зворотної мережевої води | τМП2 | °С | 40 |
| Температура конденсату відпрацьованої пари | tК | °С |  |
| Ентальпія конденсату відпрацьованої пари | hК | кДж/кг |  |
| Ентальпія пари перед турбіною | h0 | кДж/кг |  |
| Ентальпія пари в опалювальному відборі | hВІД | кДж/кг |  |
| Ентальпія конденсату після мережевих підігрівачів | h′ВІД | кДж/кг |  |
| Ентальпія живильної води | h′ЖВ | кДж/кг |  |
| Витрата палива | B | м3/с |  |
| Витрата теплоти на турбіну | QТ | кВт |  |
| Кількість відпущеної теплоти тепловому споживачу | Q ВІД | кВт |  |
| Витрата теплоти на виробництво електроенергії | QЕЛ | кВт |  |
| Питома витрата теплоти на виробництво електроенергії | qЕЛ | кВт |  |
| Витрата палива на виробництво електроенергії | BЕЛ | м3/с |  |

Продовження табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питома витрата палива на виробництво електроенергії | bЕЛ | м3/ГДж |  |
| ККД паротурбінної установки по виробництву електроенергії | ηЕЛ | % |  |
| Питома витрата пари на виробництво електроенергії | d0 | кг/ГДж |  |
| Витрата палива на відпущення теплоти з відбору | BВІД | м3/с |  |
| Питома витрата палива на відпущення теплоти | bВІД | м3/ГДж |  |
| Питоме виробництво електроенергії на тепловому споживанні | Е |  |  |
| Економія палива при комбінованому способі енерговиробництва | ∆B | м3 /рік |  |

6 Оформлення звіту та порядок його подання

Складання звіту з лабораторної роботи та її захист - завершальний етап проведення дослідження роботи ПТУ. Звіт включає в себе принципову теплову схему ПТУ з нанесенням на неї основних параметрів і напрямків руху основних потоків пари і конденсату, технічну характеристику ПТУ, протоколи первинних вимірювань, розрахункові залежності обробки результатів дослідження і результати розрахунків.

7 Контрольні запитання

- На яких електростанціях виробляється електрична енергія?

- Як класифікуються електричні станції?

- З чого складається теплова електрична станція?

- Наведіть теплову схему ТЕЦ.

- Принцип роботи парової турбіни.

- Для чого використовують конденсатор?

- Складіть тепловий баланс конденсатора.

- Як визначити ККД ТЕЦ?

- Що таке адіабатний наявний теплоперепад в турбіні?

- Що таке дійсний теплоперепад в турбіні?

- Дайте визначення внутрішнього відносного ККД турбіни.

- Наведіть формулу для визначення витрати палива.

- Для чого використовують ПНТ та ПВТ в тепловій схемі ТЕЦ?

- Чому дорівнює кількість теплоти, відпущеної тепловому споживачеві?

- Чому дорівнює повна витрата теплоти на турбіну на виробництво теплоти й електричної енергії?

8 Список рекомендованої літератури

1. Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для студентов вузов / Под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. - М.: Издательство МЭИ, 2001.

2. Трухний А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые  турбины и  турбоустановки. – М.: Издательство МЭИ, 2002.

3. Щегляев А.В. Паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат, 1993.

4. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

5. Рихтер Л.А.,  Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное  оборудование тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

6. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергоатомиздат, 1984, 80 с.

7. Оглоблин Г.А. Регенеративный подогрев питательной воды в паротурбинных установках тепловых электростанций: Учеб. пособие. -  Л.: СЗПИ, 1973.

8. Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов – М.: Издательство МЭИ, 2000, -408с.

| Параметри | Позна- чення | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕС-91 | ЕС-92 | ЕК-91 | ЕТ-91 | ЕТ-92 | ЕВ-91 | ЕД-91 |
| Потужність турбоагрегату | NЕЛ | МВт | 65 | 102 | 75 | 95 | 65 | 80 | 70 |
| Тиск пари перед турбіною | р0 | МПа | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,9 | 13,3 | 12,8 | 13,4 |
| Температура пари перед турбіною | t0 | °С | 553 | 552 | 554 | 555 | 556 | 552 | 550 |
| Тиск відпрацьованої пари | рК | МПа | 0,0049 | 0,0035 | 0,0031 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0040 | 0,0042 |
| Витрата пари на турбіну | D0 | т/год | 280 | 400 | 320 | 412 | 280 | 350 | 300 |
| Температура живильної води | tЖВ | °С | 207 | 232 | 215 | 224 | 209 | 215 | 220 |
| Витрата мережевої води через бойлер | GМВ | т/год | 2500 | 3100 | 2700 | 3700 | 4250 | 3800 | 3000 |
| Температура прямої мережевої води | τМП1 | °С | 60 | 75 | 60 | 72 | 70 | 75 | 65 |
| Температура зворотної мережевої води | τМП2 | °С | 40 | 42 | 40 | 43 | 44 | 45 | 42 |

# Text boxes

МН

КН

КН

КН

КН

ЖН

С

ЕГ

ВЕ

ПП

ПГ

ПК

К

К

МП 2

МП 1

Д

ПНТ 4

ПНТ 3

ПНТ 2

ПНТ 1

ПВТ 5

ПВТ 6

ПВТ 7

~

ЦНТ

ЦНТ

ЦСТ

ЦВТ

h2t

h2

h0

2t

2

1

s,

pVII

рVI

рV

рIV

рIII

рII

рк

рI

t0

Н//і

Н/і

Н//0

Н/0

р0

Ні

Н0

h,